# ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритные, установочные, присоединительные размеры,

принципиальная схема и масса трансформатора тока ТТ-0,66-ТКС.

| АО «Самарский трансформатор» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТ |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации ИБЛТ.671211.015 РЭ |  |  |  |  |
| Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88 телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25 e-mail: Info@z-st.ru, сайт: www.z-st.ru |  |  |  |  |

# НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформатор тока типа ТТ исполнения ТКС предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных распределительных устройствах (КРУ) переменного тока частотой 50 Гц класса напряжения до 0,66 кВ.

Трансформатор изготавливается в исполнении ОМ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

- относительная влажность воздуха не более 98% при 35°С по ГОСТ 15543.1-89;

- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69);

рабочее положение в пространстве – любое.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции. Магнитопровод витой ленточный, корпус литой из эпоксидного компаунда. Трансформатор крепится к панели или к конструкции установки с помощью болтов. Трансформатор имеет один коэффициент трансформации и одну вторичную обмотку для измерений. При направлении тока в первичной цепи от Л1 до Л2 вторичный ток во внешней цепи направлен от И1 к И2, это следует учитывать при монтаже. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в Приложении.

Трансформатор ремонту не подлежит.

# МАРКИРОВКА

Маркировка трансформатора выполнена согласно ГОСТ 7746-2015.

Маркировка выводов Л1 и Л2 первичной обмотки, включаемой в цепь измеряемого тока, выводов И1 и И2 вторичной обмотки, подсоединяемых к приборам, расположена на поверхности литой изоляции.

Трансформатор снабжён паспортной табличкой и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутых обмотках.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

# УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Для поставки по России применяется упаковка типа ТЭ-2/ВУ-1 по ГОСТ 23216-78, тара типа II или III, изготовленная в соответствии с ГОСТ 2991-85. Для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом применяется упаковка типа ТЭ-4/ВУ-1, с тропическим климатом – ТЭ-5/ВУ-1 по ГОСТ 23216-78.

Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

Трансформаторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды «2» по ГОСТ 15150-69, не более 3 лет. Условия хранения трансформаторов, предназначенных для поставок в страны с тропическим климатом, в части воздействия климатических факторов: в упаковке и транспортной таре – по группе условий хранения «6» ГОСТ 15150-69, без упаковки – по группе условий хранения «2». При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746-2015, раздел 7 и ГОСТ 12.2.007.3-75, при поверке – по ГОСТ 8.2172003. По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Работы по установке, замене, проведению профилактических осмотров трансформатора тока должны производиться после полного снятия напряжения с электроустановки.

Не допускается проводить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформатора, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

Запрещается запускать установку в работу при разомкнутой вторичной обмотке трансформатора тока. В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность размыкания вторичных цепей трансформатора. В случае отсутствия нагрузки, замыкающей вторичную цепь, последняя должна быть накоротко замкнута медным проводником сечением не менее 2,5 мм2.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

Перед монтажом удалить консервацию с корпуса трансформатора тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, после чего контактные поверхности протереть чистой сухой ветошью.

Профилактический осмотр и обслуживание и проводятся в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор.

При профилактических осмотрах произвести очистку контактов и корпуса трансформатора от загрязнений, проверить состояние поверхности изоляции, надежность болтовых соединений, крепление трансформатора к конструкции установки и измерение сопротивления изоляции первичной обмотки (измерение производится мегаомметром на 1000В, величина сопротивления должна быть не менее 40Мом).

Трансформаторы не требуют ремонта за весь срок службы. Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации трансформатора, то его необходимо заменить.

Поверка трансформатора осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.217-2003.

Средняя наработка до отказа – 86830 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.