# ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, 
принципиальная схема и масса трансформатора тока ТТ-0,66-ТШС

| АО «Самарский трансформатор» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТ-0,66 |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации ИБЛТ.671211.008 РЭ |  |  |  |  |
| Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88 телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25 e-mail: Info@z-st.ru, сайт: www.z-st.ru |  |  |  |  |

# НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформатор тока ТТ-0,66 исполнения ТШС предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам. Климатическое исполнение – ОМ, категория размещения – 3, для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Трансформатор рассчитан для эксплуатации в условиях морского климата на судах с неограниченным районом плавания. При этом:

- высота установки над уровнем моря – до 1000 м;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 50°С, с эпизодическим (не более 5-7 раз за весь срок службы трансформаторов) повышением температуры окружающего воздуха до плюс 60°С длительностью не более 2 часов, предельное нижнее значение температуры минус 50°С;

- верхнее значение относительной влажности – 98% при 35°С;

- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая значительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, ненасыщенная токопроводящей пылью и водяными парами.

Рабочее положение в пространстве – любое.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор представляет собой литой блок, в качестве изоляции применяется компаунд, по конструкции является опорным, магнитопровод круглой формы, витой ленточный. Изоляция влагохолодостойкая.

Трансформатор тока устанавливается в шкафах КРУ, КРУН и др. в соответствии с чертежами этих изделий. Трансформатор крепится к панели или к конструкции установки с помощью болтов.

Габаритные размеры и масса приведены в Приложении.

Трансформатор ремонту не подлежит.

# МАРКИРОВКА

Маркировка трансформатора выполнена согласно ГОСТ 7746-2015.

Маркировка сторон Л1 и Л2 первичной обмотки, включаемой в цепь измеряемого тока, выводов И1 и И2 вторичной обмотки, подсоединяемых к приборам, расположена на поверхности литой изоляции.

Трансформатор снабжён паспортной табличкой и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутых обмотках.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

# УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Трансформаторы упаковываются в картонные коробки, если это оговорено в заказе.

Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

Трансформаторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды «2» по ГОСТ 15150-69, не более 3 лет.

При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746-2015, раздел 7 и ГОСТ 12.2.007.3-75, при поверке – по ГОСТ 8.217-2003. По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Работы по установке, замене, проведению профилактических осмотров трансформатора тока должны производиться после полного снятия напряжения с электроустановки.

Не допускается проводить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформатора, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

Запрещается запускать установку в работу при разомкнутой вторичной обмотке трансформатора тока. В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность размыкания вторичных цепей трансформатора. В случае отсутствия нагрузки, замыкающей вторичную цепь, последняя должна быть накоротко замкнута медным проводником сечением не менее 2,5 мм2.

Один из выводов вторичной обмотки необходимо заземлить.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

Перед монтажом удалить консервацию с корпуса трансформатора тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, после чего контактные поверхности протереть чистой сухой ветошью.

Профилактический осмотр и обслуживание и проводятся в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор.

При профилактических осмотрах произвести очистку контактов и корпуса трансформатора от загрязнений, проверить состояние поверхности изоляции, надежность болтовых соединений и крепление трансформатора к конструкции установки.

Произвести измерение сопротивления изоляции первичной обмотки (измерение производится мегомметром на 1000 В, величина сопротивления должна быть не менее 40 МОм);

Произвести измерение сопротивления изоляции вторичной обмотки (измерение производится мегомметром на 500 В, величина сопротивления должна быть не менее 20 МОм);

Трансформаторы не требуют ремонта за весь срок службы. Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации трансформатора, то его необходимо заменить.

Поверка трансформатора осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.217-2003.

Средняя наработка до отказа – 86830 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.