# Приложение А

Габаритные, установочные, присоединительные размеры

и масса трансформатора тока ТЛК-СТ-10-5 и ТЛК-СТ-10-5(1)

АО «Самарский трансформатор»

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

ТЛК-СТ

Руководство по эксплуатации

- ИБЛТ.671213.019 РЭ

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@samaratransformer.ru cайт: www.samaratransformer.ru

# Назначение

Трансформатор тока ТЛК-СТ-10 (далее - трансформатор) предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.

Трансформатор изготавливается в исполнении У и Т категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150–69 и предназначен для работы в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- относительная влажность воздуха не более 98% при 25°С для исполнения «У», при 35°С для исполнения «Т» без конденсации влаги;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для исполнения «У» – плюс 50°С, исполнения «Т» – плюс 55°С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

- положение в пространстве – любое.

# Устройство и работа трансформатора

Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в Приложении А.

Корпус, литой из эпоксидного компаунда, является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от климатических и механических воздействий.

Выводы первичной обмотки, включаемой в цепь измеряемого тока, расположены на верхней поверхности трансформатора. Вторичные обмотки размещены каждая на своём магнитопроводе. Выводы вторичных обмоток, подсоединяемых к приборам, расположены в нижней части трансформатора.

Крепление на месте установки производится с помощью четырёх болтов М12.

Конструкция трансформатора постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения конструкции.

# Маркировка

Маркировка выводов первичной обмотки Л1-Л2 и вторичных обмоток 1И1-1И2 (2И1-2И2, 3И1-3И2, 4И1-4И2 при наличии) расположена на отливке трансформатора.

Трансформатор снабжён паспортной табличкой и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутых обмотках.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

# Упаковка, транспортирование и хранение

Трансформаторы транспортируются упакованными в картонные коробки любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

Трансформаторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды, указанных в разделе 1, не более 3 лет. При хранении должны быть приняты меры против возможных повреждений.

При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# Меры безопасности

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746-2015, раздел 7, ГОСТ 12.2.007.3–75.

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0–75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Не допускается производить работы на трансформаторах без снятия напряжения с первичной обмотки.

Запрещается запускать установку в работу при разомкнутых вторичных обмотках трансформатора. При эксплуатации необходимо исключить возможность размыкания вторичных обмоток. Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки должны быть замкнуты накоротко.

# Порядок технического обслуживания

При техническом обслуживании трансформатора соблюдайте правила раздела «Меры безопасности».

Техническое обслуживание проводите в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор.

При техническом обслуживании и при вводе в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- очистка трансформатора от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформатора на отсутствие повреждений на поверхности изоляции, а также проверка надежности контактных соединений;

- измерение сопротивления изоляции первичной обмотки. (проводится мегомметром на 2500 В, значение должно быть не менее 1000 МОм);

- измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток (проводится мегомметром на 1000 В, значение должно быть не менее 50 МОм);

Трансформатор ремонту не подлежит. Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации трансформатора, то его необходимо заменить.

При монтаже следует соблюдать требования:

- момент затяжки для М12 – 25 Н·м;

- момент затяжки для М6 – 2,5 Н·м;

- момент затяжки для М5 – 2,0 Н·м.

Трансформатор подлежит периодической поверке по методике ГОСТ 8.217.

Средняя наработка до отказа – 86900 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.