# ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, принципиальная схема и масса трансформатора тока ТТ-0,66-ТШЛII4

| АО «Самарский трансформатор» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТ-0,66 |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации ИБЛТ.671252.011 РЭ |  |  |  |  |
| Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88 телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25 e-mail: Info@z-st.ru, сайт: www.z-st.ru |  |  |  |  |

# Назначение

Трансформатор тока ТТ-0,66 исполнения ТШЛII4 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам измерения, защиты и управления. Устанавливаются в комплектные распределительные устройства (КРУ).

Допускается применение трансформатора в схемах релейных защит, где достаточна мощность трансформатора и его номинальная кратность. Номинальная предельная кратность является справочной.

Трансформаторы тока ТТ-0,66-ТШЛII4 предназначены для работы в стационарных распределительных устройствах в закрытых помещениях, а также в передвижных распределительных устройствах и кузовах (не работающих на ходу), в условиях ударов и вибрации, не превышающих заданных техническими условиями.

Трансформаторы тока ТТ-0,66-ТШЛII4 рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении У и Т категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.

При этом:

- высота над уровнем моря для исполнения, не более 3000 м.

- температура окружающего воздуха от минус 50ºС до плюс 50ºС;

- допускается работа трансформатора при температуре до плюс 65ºС продолжительностью до 4 ч в течение суток;

- относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 98% при температуре плюс 40ºС;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая значительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами; тип атмосферы - II по ГОСТ 15150-69;

- рабочее положение в пространстве любое.

# Устройство и работа трансформатора

Трансформатор тока ТТ-0,66-ТШЛII4 является шинными, первичной обмоткой является шина распределительного устройства. Корпус трансформатора – литой, компаунд на основе эпоксидной смолы. По нагревостойкости изоляции трансформатор относится к классу «В». Трансформатор должен быть заземлен. Трансформатор крепится к панели или к конструкции установки с помощью крепежных лап. Допускается для плотного крепления трансформатора на кабеле выполнять подмотку изолентой ПХВ. Затяжку винтов крепления шины выполнять с равномерным распределением усилий.

При направлении тока в первичной обмотке от Л1 к Л2, вторичный ток во внешней цепи протекает от И1 к И2. Трансформаторы ремонту не подлежат.

# Маркировка

Маркировка трансформатора соответствует требованиям ГОСТ 7746-2015.

Для установки токоведущей шины на трансформаторах ТТ-0,66-ТШЛII4 нанесены обозначения Л1 и Л2 соответственно начало и конец первичной обмотки. Выводы вторичной обмотки обозначены И1 и И2. Для исполнения IV выводы вторичных обмоток обозначены 1И1 и 1И2 (для учета), и 2И1 и 2И2 (для измерения).

Трансформатор снабжен табличкой технических данных и предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутой вторичной обмотке.

# Упаковка, транспортирование и хранение

Трансформаторы упаковываются в картонные коробки, если это оговорено в заказе.

Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

Трансформаторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды, указанных в разделе 1, не более 3 лет. При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# Меры безопасности

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746-2015, раздел 7, ГОСТ 12.2.007.3–75.

Запрещается запускать установку в работу при разомкнутой вторичной обмотке трансформатора тока.

По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформаторы тока ТТ-0,66-ТШЛII4 относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75  и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Не допускается проводить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформатора, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность размыкания вторичных цепей трансформатора. Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки должны быть замкнуты накоротко.

# Порядок технического обслуживания

Техническое обслуживание должно проводиться в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор.

В техническое обслуживание входят следующие работы:

а) очистка трансформатора от пыли и грязи;

б) внешний осмотр трансформатора, при этом проверяют отсутствие на литой поверхности трещин и сколов изоляции, а также надежность контактных соединений;

в) измерение сопротивления изоляции первичной обмотки (измерение производится мегомметром на 2500В, величина сопротивления должна быть не менее 40МОм);

г) измерение сопротивления изоляции вторичной обмотки (измерение производится мегомметром на 1000В, величина сопротивления должна быть не менее 20МОм);

По усмотрению предприятия, эксплуатирующего трансформатор, объем работ по техническому обслуживанию может быть сокращен.

Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации трансформатора, то его необходимо заменить.

При монтаже следует соблюдать требования – момент затяжки для М5 – 2,0 Н·м.

Средняя наработка до отказа – 86830 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.