АО «Самарский трансформатор»

Датчик тока трансформаторный

ТДЗЛВ-10

Руководство по эксплуатации

ИБЛТ.671213.024 РЭ

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@z-st.ru cайт: www.z-st.ru

1. Назначение

Датчик тока трансформаторный ТДЗЛВ-10 У3 (в дальнейшим именуемый “датчик”). Датчик в комплекте с устройством УЗС-3С предназначен для поиска поврежденной воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ (СП ВЛ-1Ф) с однофазным замыканием в цепи с изолированной и компенсированной нейтралью.

Система позволяет максимально приблизится к идеальной форме определения достоверности результатов поиска воздушной линии с однофазным замыканием.

Датчики рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

При этом:

- высота над уровнем моря – до 1000 м;

- температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 45оС до плюс 40оС;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически

активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и

изоляцию, атмосфера – любая;

- рабочее положение датчиков в пространстве – любое.

2. Технические данные

| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Первичный ток однофазного замыкания, А, не более | 30 |
| Вторичный ток, А, не более | 5 |

3. Устройство и работа датчика

Датчик представляет собой литой блок, в качестве изоляции применяется компаунд, магнитопровод витой ленточный.

Главная изоляция между токоведущими фазами (А, В, С) и вторичной обмоткой датчика обеспечивается фарфоровой изоляцией ввода.

Выводы вторичной обмотки, к которой прикручивается прибор УСЗ-3С, обозначены И1, И2. Это следует учитывать при монтаже.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса датчиков приведены на рисунке.

Установка и закрепление датчика тока производится потребителем.

Датчик ремонту не подлежит.

4. Маркировка

Маркировка датчика должна соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015.

Датчик снабжен табличкой технических данных, на которой указан тип датчика, мощность и нанесена маркировка обмоток.

5. Упаковка

Датчик должен быть упакован в плотные ящики по ГОСТ 2991-85, выстланные внутри водонепроницаемыми материалами.

Категория упаковки согласно ГОСТ 23216-78 – С/КУ-0 при этом вариант внутренней упаковки – ВУ-0.

6. Меры безопасности и порядок технического обслуживания

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик тока заземлению не подлежит, так как корпус датчика выполнен из литой смолы и не имеется металлических частей, подлежащих заземлению.

Работы по установке, замене и проведению профилактических осмотров датчиков производить после полного снятия напряжения с электроустановки.

Обслуживание датчиков должно производится в соответствии с “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций”.

Перед монтажом удалите консервацию тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, после чего контактные поверхности протрите чистой сухой ветошью.

При эксплуатации датчик подвергайте профилактическим осмотрам и обслуживанию в сроки, определяемые графиком осмотра всей установки.

При профилактических осмотрах производите очистку контактов и корпуса датчика от загрязнений, проверяйте состояние поверхности изоляции, надежность винтовых соединений и крепление датчика к конструкции установки.

7. Хранение

Хранение и складирование датчиков должно производиться в закрытых помещениях в упаковке. Датчик храните под навесом или в помещении при температуре от минус 40оС до плюс 50оС, относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 20оС, отсутствии атмосферных осадков, прямого солнечного излучения. Срок хранения датчиков до ввода в эксплуатацию – 3 года. Средний срок службы – 30 лет.

8. Транспортирование

Датчик транспортируйте на любое расстояние только в закрытом пространстве (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.), воздушным транспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках. Тряска и удары при транспортировании недопустимы. ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ. Ящики при транспортировании устанавливать и закреплять от перемещения только в горизонтальном положении.

Допускается транспортирование датчиков без упаковки в контейнерах и закрытых видах транспорта, при условии принятия необходимых мер против возможных повреждений в пределах одного города.

При транспортировании и хранении датчиков необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.