АО «Самарский трансформатор»

Изолятор ИО-СТ-8-80

Руководство по эксплуатации

- ВЕИУ.686153.004 РЭ

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@z-st.ru cайт: www.z-st.ru

# Назначение

Изоляторы полимерные ИО-СТ-8-80   на номинальное напряжение 10 кВ, являются опорными и предназначены для жесткого крепления токоведущей части, находящейся под напряжением, к основной части конструкции КРУ, КСО в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.  Изолятор изготавливается в исполнении У, Т, УХЛ категории размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150–69 и предназначен для работы в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- относительная влажность воздуха не более 98% при 25°С для исполнения «У», при 35°С для исполнения «Т» без конденсации влаги;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для исполнения У, УХЛ – плюс 60°С, исполнения Т – плюс 65°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для      исполнения У, УХЛ – минус 45°С, исполнения Т – минус 10°С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

- положение в пространстве – любое.

# Устройство и работа изолятора

Изолятор выполнен в виде опорной конструкции. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в Приложении А.

Корпус, литой из эпоксидного компаунда, обеспечивает изоляцию и механическую жёсткость основных частей конструкции.

Крепление на месте установки производится с помощью двух болтов М10 и одного М16.

Конструкция изолятора постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения конструкции.

Номинальные параметры изоляторов приведены в таблице

| п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение Uном., кВ | 10 |
| 2 | Наибольшее допустимое напряжение, кВ | 12 |
| 3 | Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2, У3, Т3, УХЛ2 |
| 5 | Высота изолятора , мм | 130 |
| 6 | Момент затягивания резьбы, Н•м М10 | 8 |
| 7 | Момент затягивания резьбы, Н•м М16 | 36 |
| 8 | Нормированное напряжение промышленной частоты, выдерживаемое в сухом состоянии в течение 1 мин, кВ | 42 |
| 9 | Сила на изгиб по ГОСТ28739 , кН | 2,0 |
| 10 | Условный диаметр изолятора, мм | 76 |
| 11 | Резьба / Резьба | 2 отв.М10 /М16 |
| 12 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 80 |
| 13 | Длина пути утечки, мм | 180 |
| 14 | Масса, кг | 0,97 |

3 Требования безопасности

При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем изоляторы. При подготовке изоляторов к монтажу, эксплуатации и при проведении технического обслуживания (электрических испытаний и других работ) должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

# 4 Эксплуатация изоляторов

При установке изоляторов должны быть проведены работы: удаление консервирующей смазки и очистка изоляторов от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса или смоченной в уайт-спирите по ГОСТ 3134,- внешний осмотр для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях, - усилие при закручивании болтов во втулки изоляторов должно быть 8Н∙м для М10 и 36Н∙м для М16.

# 5 Техническое обслуживание

При техническом обслуживании изоляторов необходимо соблюдать правила раздела «Требования безопасности» настоящего РЭ. При техническом обслуживании изоляторов проводятся следующие работы: очистка от пыли и грязи; внешний осмотр для проверки отсутствия на поверхности изоляции трещин и сколов; проверка крепления; испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45–51-300-97. Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные для КРУ, КСО, в котором эксплуатируются изоляторы. Изоляторы не требуют ремонта за весь срок службы. При несоответствии технических параметров изоляторов настоящему РЭ, изоляторы необходимо заменить.

# 6 Требования к подготовке персонала

При установке изоляторов в КРУ, КСО работы должны проводиться под руководством и наблюдением ИТР рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3. При техническом обслуживании изоляторов и проведении их испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку и допущенным к проведению испытаний в действующей электроустановке. Бригада, проводящая испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады – не ниже III.

# 7 Упаковка, транспортирование и хранение

Изоляторы транспортируются упакованными в картонные коробки любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150. Условия хранения и складирования в части воздействия климатических факторов - по условиям хранения 2 ГОСТ 15150. При транспортировании и хранении изоляторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения. При хранении изоляторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.

Изоляторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды, указанных в разделе 1, не более 3 лет. При хранении должны быть приняты меры против возможных повреждений.

При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# 8 Утилизация

При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации изоляторы не представляют вреда для окружающей среды и здоровья человека. После окончания срока службы изоляторы подлежат списанию и утилизации. При утилизации должны быть выполнены следующие рекомендации: металлические составные части изоляторов (сталь конструкционная), высвобожденные механическим путем, должны быть сданы на предприятия по переработке черных металлов, фрагменты литой изоляции должны быть отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

Приложение А

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса

изоляторов ИО-СТ-8-80